iMeter 8

Gelişmiş Enerji Kalite Analizörü Teknik Şartnamesi

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu teknik şartname; elektrik enerji kalitesinin IEC 61000-4-30 Class A esaslarına göre izlenmesi, enerji ve güç parametrelerinin yüksek doğrulukla ölçülmesi, güç kalitesi olaylarının kaydedilmesi ve üst seviye izleme/otomasyon sistemlerine aktarılması amacıyla kullanılacak gelişmiş pano tipi enerji kalite analizörünün asgari teknik gerekliliklerini tanımlar.

# 2. Genel Gereklilikler

Cihaz, sabit tesis uygulamalarında sürekli enerji kalitesi izleme amacıyla kullanılmaya uygun, mikroişlemci tabanlı ve pano tipi olacaktır.

Enerji ölçüm doğruluğu IEC 62053-22 Class 0.2S seviyesinde olacaktır.

Enerji kalitesi ölçüm yöntemleri IEC 61000-4-30 Ed. 3.1 Class A gerekliliklerini karşılayacaktır.

Cihaz renkli TFT LCD ekrana ve cihaz üzerinden ölçüm/ayar görüntüleme imkânına sahip olacaktır.

Cihaz üzerinde dahili web arayüzü bulunacaktır.

Pano montaj boyutu DIN 192 sınıfında, pano kesiti yaklaşık 186 x 186 mm olacaktır.

Cihazın dahili kayıt hafızası en az 32 GB olacaktır.

# 3. Standartlar ve Güç Kalitesi Fonksiyonları

IEC 61000-4-30 Ed. 3.1 Class A enerji kalitesi ölçüm gereklilikleri

IEC 61000-4-7 harmonik ve interharmonik ölçümleri

IEC 61000-4-15 flicker ölçümü

IEC 62053-22 Class 0.2S aktif enerji ölçümü

EN 50160 uyumluluk değerlendirmesi/raporlaması

IEEE Std 519-2022 uyumluluk değerlendirmesi/raporlaması

Not: IEC 62053-22 Class 0.2S enerji ölçüm doğruluğunu; IEC 61000-4-30 Class A ise güç kalitesi parametrelerinin ölçüm yöntemleri ve performans gerekliliklerini ifade eder. Bu iki gereklilik birbirinden bağımsız olarak sağlanmalıdır.

# 4. Ölçüm ve Analiz Fonksiyonları

Üç faz gerilim, akım, frekans, aktif/reaktif/görünür güç, güç faktörü, enerji ve demand parametrelerini ölçebilmelidir.

Faz açıları, şebeke frekansı ve frekans sapması, besleme gerilimi büyüklüğü ve akım büyüklüğü izlenebilmelidir.

Gerilim çukuru (dip), yükselmesi (swell) ve kesinti olaylarını algılayıp kaydedebilmelidir.

Gerilim ve akım dengesizliği ölçümü yapabilmelidir.

Harmonik ve interharmonik analiz yapabilmelidir.

Kısa dönem ve uzun dönem flicker parametrelerini desteklemelidir.

Rapid Voltage Change (RVC), gerilim alt/üst sapmaları ve mains signalling voltage gibi güç kalitesi parametrelerini izleyebilmelidir.

Inrush current ve motor start monitoring fonksiyonları bulunmalıdır.

ITIC / SEMI F47 değerlendirme/plot ve alarm fonksiyonlarını desteklemelidir.

2 kHz - 150 kHz iletilen emisyon ölçümü opsiyonel olarak sunulabilmelidir.

# 5. Kayıt ve Raporlama

PQ Log, Energy Log, Max/Min Log, Waveform Log ve Event Log kayıtlarını desteklemelidir.

Güç kalitesi olaylarının incelenmesi için dalga şekli kayıt fonksiyonu bulunmalıdır.

EN 50160 uyumluluk raporlamasını desteklemelidir.

IEEE Std 519-2022 uyumluluk raporlamasını desteklemelidir.

Dahili kayıt kapasitesi en az 8 GB olacaktır.

# 6. Haberleşme ve Zaman Senkronizasyonu

En az 2 adet 10/100Base-T Ethernet portu bulunmalıdır.

En az 2 adet RS-485 haberleşme portu bulunmalıdır.

Modbus RTU ve Modbus TCP protokollerini desteklemelidir.

IEC 61850 haberleşmesi desteklenmelidir.

HTTPS, SNTP, SMTP ve FTP gibi Ethernet tabanlı servisleri desteklemelidir.

IEEE 1588 PTP zaman senkronizasyonu desteklenmelidir.

GPS ve IRIG-B zaman senkronizasyon seçenekleri bulunmalıdır.

Ethernet Gateway fonksiyonunu desteklemelidir.

# 7. Giriş ve Çıkışlar

Cihaz konfigürasyona bağlı olarak 8 veya 16 dijital giriş sağlayabilmelidir.

Cihaz konfigürasyona bağlı olarak 4 veya 8 dijital çıkış sağlayabilmelidir.

En az 4 adet solid-state enerji pulse çıkışı bulunmalıdır.

Uygulamaya bağlı olarak analog giriş ve analog çıkış seçenekleri sunulabilmelidir.

# 8. Kullanıcı Arayüzü ve Montaj

Ön panelde yüksek çözünürlüklü renkli TFT LCD ekran bulunmalıdır.

Ölçümler, güç kalitesi bilgileri, olaylar ve cihaz ayarları kullanıcı arayüzünden izlenebilmelidir.

Dahili web arayüzü ile ağ üzerinden erişim ve konfigürasyon imkânı bulunmalıdır.

Cihaz pano tipi olacak, DIN 192 sınıfında yaklaşık 192 x 192 mm ön yüz ölçüsüne sahip olacaktır.

# 9. Devreye Alma ve Dokümantasyon

Cihazla birlikte güncel kullanıcı kılavuzu ve gerekli teknik dokümantasyon sağlanmalıdır.

Teklif edilen ürünün model ve opsiyon kodu teklif dokümanında açıkça belirtilmelidir.

Şartnamedeki her maddeye teklif veren tarafından ayrı ayrı uygunluk cevabı verilmelidir.

Standart veya performans iddiaları üretici teknik dokümanı ya da geçerli sertifika/rapor ile doğrulanabilir olmalıdır.

Kurulum, ayar ve devreye alma işlemleri yetkin personel tarafından üreticinin güvenlik talimatları ve ilgili elektrik mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

# 10. Teknik Uygunluk Tablosu

| No | Teknik şart / minimum gereklilik | Teklif edilen / açıklama | Uygunluk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEC 61000-4-30 Ed. 3.1 Class A |  |  |
| 2 | IEC 62053-22 Class 0.2S enerji doğruluğu |  |  |
| 3 | IEC 61000-4-7 harmonik/interharmonik ölçümü |  |  |
| 4 | IEC 61000-4-15 flicker ölçümü |  |  |
| 5 | EN 50160 uyumluluk raporu |  |  |
| 6 | IEEE Std 519-2022 uyumluluk raporu |  |  |
| 7 | PQ, enerji, Max/Min, dalga şekli ve olay kayıtları |  |  |
| 8 | En az 8 GB dahili hafıza |  |  |
| 9 | 2 kHz - 150 kHz iletilen emisyon ölçümü (opsiyon) |  |  |
| 10 | En az 2 x Ethernet 10/100Base-T |  |  |
| 11 | En az 2 x RS-485 |  |  |
| 12 | Modbus RTU ve Modbus TCP |  |  |
| 13 | IEC 61850 |  |  |
| 14 | IEEE 1588 PTP; GPS/IRIG-B zaman senkronizasyon seçenekleri |  |  |
| 15 | Dahili web arayüzü |  |  |
| 16 | 8/16 DI ve 4/8 DO konfigürasyon seçenekleri |  |  |
| 17 | En az 4 solid-state pulse çıkışı |  |  |
| 18 | Opsiyonel analog I/O imkânı |  |  |
| 19 | Renkli TFT LCD |  |  |
| 20 | DIN 192 pano tipi montaj |  |  |

Değerlendirme notu: “Teklif edilen / açıklama” sütununa üretici katalog veya teknik dokümanındaki karşılık yazılmalı; “Uygunluk” sütunu Uygun / Uygun Değil olarak doldurulmalıdır.

Teknik şartname taslağı • Ekim 2026