TEKNİK ŞARTNAME

Panoya Monte DIN 72 Dijital Çok Fonksiyonlu Enerji Analizörü (Class 1)

Referans ürün: CET PMC-D726M

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-D726M datasheet (28 Mart 2024) ve kullanım kılavuzu V1.2 (28 Mart 2024) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Cihaz IEC 62053-21 Class 1 doğruluklu bir panel tipi analizördür (Class 0.5S/0.2S değildir) ve yalnızca Modbus RTU destekler. Kaynak çelişkisi: TOU günlük profil sayısı datasheet'te 6, kılavuzda (s.34) 10'dur; şartnamede en az 6 yazılmıştır. Harici akım trafosu bilgisi, ekran tipi ve I/O opsiyonları sipariş koduna bağlıdır; datasheet'teki sipariş tablosu görsel olduğundan Ek-1'de kod yapısı verilmemiştir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek panoya monte, DIN 72 gövdeli, IEC 62053-21 Class 1 doğruluklu dijital çok fonksiyonlu enerji analizörlerinin asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, pano ve fider noktalarında analog ölçü aletlerinin yerine akım, gerilim, güç ve enerji ölçümü, çoklu tarifeli enerji kaydı ve Modbus RTU ile veri aktarımı için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Harici akım trafoları cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Aktif enerji ölçümü IEC 62053-21 Class 1 olacaktır. |  |  |
| 3.1.2 | Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-23 Class 2 olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | Harmonik ve K-faktörü ölçümü IEC 61000-4-7 Class II ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | CE işaretli olacaktır (LVD, EMC). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.6 | Yalıtım dayanımı en az 2 kV AC (1 dakika), darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs), yalıtım direnci en az 100 MΩ olacaktır. |  |  |
| 3.1.7 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Emisyon EN 61000-6-4'e uygun olacaktır. |  |  |

## 3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 3 gerilim girişi (V1, V2, V3, VN) ve 3 akım girişi bulunacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | Gerilim girişi nominal 240 V faz-nötr / 415 V faz-faz olacak, ölçüm aralığı en az 10 V - %120 Un kapsayacaktır. Aşırı yük sürekli en az 1,2 x Un, 1 saniye en az 2 x Un olacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Programlanabilir PT oranı primer tarafta en az 1-1.000.000, sekonder tarafta 1-690 olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Akım girişi 5 A nominal olacak, [1 A seçeneği isteniyor / istenmiyor]. Ölçüm aralığı nominal akımın en az %0,1 - %120'si olacaktır. Aşırı yük sürekli en az 1,2 x In, 10 saniye en az 10 x In, 1 saniye en az 20 x In olacaktır. |  |  |
| 3.2.5 | Programlanabilir CT oranı primer tarafta en az 1-30.000, sekonder tarafta 1-5 olacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | Gerilim girişi tüketimi en fazla 0,02 VA/faz, akım girişi tüketimi en fazla 0,25 VA/faz olacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Frekans aralığı en az 45-65 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.8 | Gerçek RMS ölçüm yapacaktır. |  |  |
| 3.2.9 | Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,2 olacaktır. |  |  |
| 3.2.10 | kW, kvar ve kVA doğruluğu en fazla ±%0,5, güç faktörü doğruluğu en fazla ±%1,0 olacaktır. |  |  |
| 3.2.11 | Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.12 | Akım başlangıç eşiği en fazla %0,1 In olacaktır. |  |  |
| 3.2.13 | [İsteğe bağlı] Split-core CT girişi (5 A SCCTA için 2 mA veya 100-800 A SCCT için 40 mA sekonder) bulunacaktır. |  |  |
| 3.2.14 | Besleme gerilimi en az 95-250 V AC/DC (±%10, 47-440 Hz) aralığını kapsayacak, tüketim 2 W'ı geçmeyecektir. |  |  |

## 3.3 Ölçülen büyüklükler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Faz-nötr ve faz-faz gerilim (faz başına ve ortalama), faz başına ve ortalama akım, hesaplanan nötr akımı ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.2 | Faz başına ve toplam kW, kvar, kVA ve PF; frekans ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.3 | Çift yönlü (çekilen/verilen) aktif ve reaktif enerji ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.4 | Gerilim ve akım THD, TOHD ve TEHD değerleri ile en az 31. harmoniğe kadar bireysel harmonikler ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.5 | TDD, K-Faktörü ve Tepe Faktörü hesaplanacaktır. |  |  |
| 3.3.6 | Gerilim ve akım dengesizliği ve faz açıları ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.7 | Faz başına akım, kW toplam, kvar toplam ve kVA toplam için talep ve zaman damgalı maksimum talep ölçülecektir. |  |  |

## 3.4 Çoklu tarife (TOU), kayıt ve alarm

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | En az 1 adet TOU takvimi desteklenecektir. |  |  |
| 3.4.2 | TOU takviminde en az 6 mevsim, 6 günlük profil (her biri 6 periyot, 15 dakikalık aralık), 10 tatil/alternatif gün ve 4 tarife bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.3 | Her tarife için kWh ve kvarh çekilen/verilen ile kVAh enerjileri tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.4 | En az 16 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır. Güç kesintisi, ayar, setpoint ve DI durum değişiklikleri kaydedilecektir. |  |  |
| 3.4.5 | En az 6 adet programlanabilir setpoint bulunacak; gerilim, akım, güç ve talep için eşik ve gecikme ayarlanabilecek, SOE kaydı ve DO tetikleme yapılabilecektir. |  |  |

## 3.5 Haberleşme

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En az 1 adet optik yalıtımlı RS-485 portu bulunacak, 1200-19.200 bps hızı destekleyecektir. |  |  |
| 3.5.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.3 | Cihaz ayarları ön panelden ve üreticinin ücretsiz yapılandırma yazılımıyla yapılabilecek, ayarlar şifre korumalı olacaktır. |  |  |
| 3.5.4 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.6 Giriş / çıkışlar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | En az 2 dijital giriş (potansiyelsiz kuru kontak, dahili 24 VDC beslemeli) bulunacaktır. Örnekleme en az 1000 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.6.2 | En az 2 adet Form A mekanik röle çıkışı (5 A @ 250 VAC / 30 VDC) bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.3 | [İsteğe bağlı] 1 adet 0/4-20 mA analog çıkış bulunacak (parametre seçilebilir, en fazla 500 Ω yük, doğruluk en fazla ±%0,5 tam skala). |  |  |
| 3.6.4 | Ön panelde kWh ve kvarh enerji darbesi LED çıkışları bulunacaktır. |  |  |

## 3.7 Ekran ve mekanik özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | [LED / LCD] ekran bulunacak, üç fazlı ölçümleri aynı anda gösterebilecektir. |  |  |
| 3.7.2 | DIN 72 gövdeli olacak, ön yüz 72 x 72 mm, derinlik en fazla 76,8 mm, pano kesiti 68 x 68 mm olacaktır. Takımsız klips ile monte edilecektir. |  |  |
| 3.7.3 | Koruma sınıfı en az IP52 olacaktır. |  |  |
| 3.7.4 | Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile 70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile 85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.7.5 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Datasheet'teki sipariş kodu tablosu ve split-core CT seçenekleri görsel olarak yer aldığından kod yapısı bu şartnamede verilmemiştir. Teklif sahibi, teklif ettiği tam sipariş kodunu ve her seçeneğin anlamını teklifle birlikte sunacaktır.

| Model | PMC-D726M |
| --- | --- |
| Ekran | LED veya LCD |
| Akım girişi | 5 A (standart), 1 A; split-core CT için 2 mA (5 A SCCTA) veya 40 mA (100-800 A SCCT) |
| I/O | 2 DI + 2 DO; opsiyonel 1 x 0/4-20 mA analog çıkış |