TEKNİK ŞARTNAME

Dijital 3 Faz DIN Raylı Enerji Sayacı (Doğrudan 100 A veya CT Girişli, MID / NMI)

Referans ürün: CET PMC-340-A6

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-340-A6 datasheet (3 Nisan 2026) ve kullanım kılavuzu V1.1 (17 Eylül 2026) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Cihazın doğruluğu giriş tipine bağlıdır (doğrudan: Class 0.5; CT: Class 0.5S); şartnamede istenen giriş tipine göre ilgili madde seçilmelidir. Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olduğundan Ek-1'de kod yapısı verilmemiştir. Ek gereksinim (MID, NMI, enerji çözünürlüğü) projeye göre seçilmelidir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek DIN raylı, 3 faz, [100 A doğrudan bağlantılı / CT girişli] dijital enerji sayaçlarının asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, alt sayaç ölçümü, enerji maliyet dağıtımı, çoklu tarifeli enerji kaydı ve enerji yönetim sistemlerine Modbus RTU ile veri aktarımı için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Harici akım trafoları (CT girişli model için) cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Doğrudan bağlantılı modelde aktif enerji IEC 62053-21: 2020 Class 0.5; CT girişli modelde IEC 62053-22: 2020 Class 0.5S olacaktır. |  |  |
| 3.1.2 | [İsteğe bağlı] EN 50470-3: 2022 Class C ve MID 2014/32/EU sertifikalı olacaktır; sertifika belgesi sunulacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | [İsteğe bağlı] Avustralya NMI M13-1 onaylı olacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-24: 2020 Class 1 olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.6 | Harmonik ölçümü IEC 61000-4-7 Class II ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.7 | CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.8 | Yalıtım dayanımı en az 4 kV AC (1 dakika), darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs) olacaktır. |  |  |
| 3.1.9 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Endüstriyel ortam bağışıklık (EN IEC 61000-6-2) ve emisyon (EN IEC 61000-6-4) standartlarına uygun olacaktır. |  |  |

## 3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 3 faz ve nötr gerilim girişi bulunacaktır. Gerilim girişi [110 / 220 / 230 / 240] VAC olacak, ölçüm aralığı en az 88-276 VAC kapsayacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | Gerilim girişi tüketimi en fazla 2 VA/faz olacaktır. Cihaz ölçüm geriliminden kendinden beslemeli olacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Doğrudan bağlantılı modelde akım girişi 10 A / 100 A (In/Imax) olacak, harici CT gerektirmeyecektir. Başlangıç akımı en fazla %0,4 In (40 mA), minimum akım (Imin) en fazla 0,5 A olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | CT girişli modelde akım girişi 1 A / 10 A (In/Imax) olacak, ölçüm aralığı en az %0,1 In - Imax, başlangıç akımı en fazla %0,1 In (1 mA) olacaktır. |  |  |
| 3.2.5 | Akım girişi tüketimi en fazla 0,2 VA/faz olacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | Frekans aralığı en az 45-65 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Gerçek RMS ölçüm yapacaktır. |  |  |
| 3.2.8 | Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,2 olacaktır. |  |  |
| 3.2.9 | Aktif, reaktif ve görünür güç doğruluğu en fazla ±%0,5, güç faktörü doğruluğu en fazla ±%0,5 olacaktır. |  |  |
| 3.2.10 | Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.11 | Enerji çözünürlüğü [0,1 / 0,01 / 0,001 kXh] olacak, fabrika ayarlı olacaktır. |  |  |

## 3.3 Ölçülen büyüklükler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Gerilim (ULN, ULL), akım, faz açısı, hesaplanan nötr akımı, P, Q, S, PF, dPF ve frekans ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.2 | Faz başına ve toplam kWh/kvarh çekilen, verilen, toplam ve net; kVAh ve 4 kadran kvarh enerjileri ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.3 | Gerilim ve akım THD, TOHD, TEHD değerleri ile en az 31. harmoniğe kadar bireysel harmonikler ve dengesizlik ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.4 | Akım K-Faktörü, Tepe Faktörü, TDD, TDD Odd/Even hesaplanacaktır. |  |  |
| 3.3.5 | I, P, Q, S, ULN, ULL ve sıcaklık için talep ve maksimum talep ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.6 | Cihaz sıcaklığı (doğruluk en fazla ±1 °C) ve çalışma süresi ölçülecektir. |  |  |

## 3.4 Çoklu tarife (TOU), kayıt ve alarm

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | En az 2 adet TOU takvimi; her birinde en az 12 mevsim, 20 günlük profil (14 periyot), 90 tatil/alternatif gün ve 5 tarife bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.2 | Her tarife için kWh/kvarh çekilen/verilen, kVAh ve P/Q/S maksimum talepleri tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.3 | Zaman damgalı Max./Min. kaydı tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.4 | 12 aylık enerji kaydı tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.5 | En az 16 MB kalıcı bellek ve en az 2 veri kaydedici (her biri 16 parametre) bulunacak; kayıt aralığı en az 1 saniye - 40 gün ayarlanabilecektir. |  |  |
| 3.4.6 | En az 128 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.7 | En az 20 adet programlanabilir setpoint bulunacak; gerilim, akım, güç, sıcaklık ve DI durumu için eşik ve gecikme ayarlanabilecektir. |  |  |
| 3.4.8 | Manyetik sabotaj algılama (dahili sensör) ve DI ile sabotaj alarmı bulunacak; alarm olayları SOE kaydına yazılacaktır. |  |  |
| 3.4.9 | Pil destekli gerçek zamanlı saat bulunacak, doğruluğu en fazla 6 ppm (günde 0,5 saniye) olacaktır. |  |  |

## 3.5 Haberleşme ve güvenlik

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En az 1 adet optik yalıtımlı RS-485 portu bulunacak, 1,2-38,4 kbps hız seçeneklerini destekleyecektir. |  |  |
| 3.5.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.3 | Programlanabilir ön panel şifresi ve 3 seviyeli bağımsız haberleşme şifresi (farklı erişim yetkileriyle) bulunacaktır. |  |  |
| 3.5.4 | Cihaz ayarları ön panelden ve üreticinin ücretsiz yapılandırma yazılımıyla yapılabilecektir. |  |  |
| 3.5.5 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.6 Giriş / çıkışlar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | En az 1 dijital giriş (durum izleme ve darbe sayma) bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.2 | Ön panelde enerji darbesi LED'i ve 1 katı hal darbe çıkışı (kWh/kvarh seçilebilir) bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.3 | Darbe sabiti 1-999.999 aralığında, darbe genişliği 30-500 ms aralığında ayarlanabilecektir. Çıkış en az 80 VDC / 10 mA olacaktır. |  |  |

## 3.7 Ekran ve mekanik özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Büyük, kolay okunur LCD ekran bulunacaktır; ayar ve veri görüntüleme ekrandan yapılabilecektir. |  |  |
| 3.7.2 | DIN ray montajlı olacak, boyutlar en fazla 72 x 95 x 70 mm olacaktır. |  |  |
| 3.7.3 | Koruma sınıfı en az IP51 (ön), IP30 (gövde) olacaktır. |  |  |
| 3.7.4 | Belirtilen çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile +55 °C, limit çalışma sıcaklığı -25 °C ile +70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile +85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.7.5 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır. |  |  |
| 3.7.6 | Kirlilik derecesi 2, kullanım kategorisi UC3 olacaktır. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olarak yer aldığından kod yapısı bu şartnamede verilmemiştir. Teklif sahibi, teklif ettiği tam sipariş kodunu ve her seçeneğin anlamını teklifle birlikte sunacaktır.

| Model | PMC-340-A6 |
| --- | --- |
| Giriş tipi | Doğrudan 10 A/100 A; CT girişli 1 A/10 A |
| I/O seçenekleri | A, B, C (doğrudan: A, B; CT: C) |
| Sürüm | Genel/NMI veya MID |
| Enerji çözünürlüğü | 0,1 kXh (MID varsayılan); 0,01 / 0,001 kXh (NMI) - fabrika ayarı |