TEKNİK ŞARTNAME

Dijital 3 Faz DIN Raylı Enerji Sayacı (100 A Doğrudan veya 5 A CT Girişli)

Referans ürün: CET PMC-340-A / PMC-340-B

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-340 Serisi datasheet (17 Ocak 2025) ve kullanım kılavuzu V1.5 (17 Ocak 2025) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Seri iki modeli kapsar: PMC-340-A (temel) ve PMC-340-B (2 MB bellek, 3 DI, SOE ve NMI onayı); "yalnızca B" maddeleri ayrıca işaretlenmiştir. Cihazın doğruluğu giriş tipine bağlıdır (doğrudan: Class 0.5; 5 A CT: Class 0.5S). Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olduğundan Ek-1'de kod yapısı verilmemiştir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek DIN raylı, 3 faz, [100 A doğrudan bağlantılı / 5 A CT girişli] dijital enerji sayaçlarının asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, alt sayaç ölçümü, çoklu tarifeli enerji kaydı, güç kalitesi göstergelerinin izlenmesi ve enerji yönetim sistemlerine Modbus RTU ile veri aktarımı için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Harici akım trafoları (CT girişli model için) cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Doğrudan bağlantılı modelde aktif enerji IEC 62053-21: 2020 Class 0.5; CT girişli modelde IEC 62053-22: 2020 Class 0.5S olacaktır. |  |  |
| 3.1.2 | Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-23: 2020 Class 2 olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | [İsteğe bağlı] Avustralya NMI M6-1 onaylı olacaktır (yalnızca PMC-340-B); onay belgesi sunulacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | Harmonik ölçümü IEC 61000-4-7 Class II ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.6 | CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.7 | Yalıtım AC gerilim dayanımı en az 4 kV (1 dakika) olacaktır. |  |  |
| 3.1.8 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Emisyon EN 61000-6-4'e uygun olacaktır. |  |  |

## 3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 3 faz ve nötr gerilim girişi bulunacaktır. Gerilim girişi [220 / 230 / 240] VAC olacak, ölçüm aralığı en az 168-264 VAC kapsayacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | Cihaz 3 faz ölçüm geriliminden kendinden beslemeli olacak, harici kumanda beslemesi gerektirmeyecektir. |  |  |
| 3.2.3 | Doğrudan bağlantılı modelde akım girişi en az 20 A / 100 A (Ib/Imax) olacak, harici CT gerektirmeyecektir. Başlangıç akımı en fazla %0,4 Ib (0,08 A), minimum akım (Imin) en fazla %5 Ib (1 A) olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Doğrudan bağlantılı modelde akım klemensi en az 35 mm² kablo kesitini kabul edecektir. |  |  |
| 3.2.5 | CT girişli modelde akım girişi 5 A / 6 A (In/Imax) olacak, ölçüm aralığı en az %0,1 - %120 In, başlangıç akımı en fazla %0,1 In (5 mA) olacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | Frekans aralığı en az 45-65 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Gerçek RMS ölçüm yapacaktır. |  |  |
| 3.2.8 | Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,2 olacaktır. |  |  |
| 3.2.9 | Aktif, reaktif ve görünür güç doğruluğu en fazla ±%0,5, güç faktörü doğruluğu en fazla ±%1 olacaktır. |  |  |
| 3.2.10 | Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz olacaktır. |  |  |

## 3.3 Ölçülen büyüklükler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Gerilim, akım, P, Q, S, PF, faz açısı ve frekans ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.2 | Faz başına ve toplam kWh/kvarh çekilen, verilen, toplam ve net; kVAh ve 4 kadran kvarh enerjileri ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.3 | Gerilim ve akım THD, TOHD, TEHD değerleri ile en az 31. harmoniğe kadar bireysel harmonikler ve dengesizlik ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.4 | Akım K-Faktörü, Tepe Faktörü, TDD, TDD Odd/Even hesaplanacaktır. |  |  |
| 3.3.5 | Ia, Ib, Ic ve P/Q/S toplam için talep ve maksimum talep ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.6 | Cihaz çalışma süresi (running hour) sayılacaktır. |  |  |

## 3.4 Çoklu tarife (TOU) ve kayıt

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | En az 2 adet TOU takvimi; her birinde en az 12 mevsim, 20 günlük profil (12 periyot, 15 dakika), 90 tatil/alternatif gün ve 4 tarife bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.2 | Her tarife için kWh/kvarh çekilen/verilen, kVAh ve P/Q/S maksimum talepleri tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.3 | Max./Min. kaydı tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.4 | 12 aylık enerji kaydı tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.5 | [Yalnızca PMC-340-B] En az 2 MB kayıt belleği ve 16 ölçüm için 10 dakika aralıkla en az 197 gün veri kaydı bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.6 | [Yalnızca PMC-340-B] En az 16 olay kapasiteli SOE kaydı (1 ms çözünürlüklü zaman damgası) ile ön panel ve haberleşme programlama sayaçları bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.7 | Pil destekli gerçek zamanlı saat bulunacak, doğruluğu en fazla 6 ppm (günde 0,5 saniye) olacaktır. |  |  |

## 3.5 Haberleşme

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En az 1 adet optik yalıtımlı RS-485 portu bulunacak, 1200-19.200 bps hız seçeneklerini destekleyecektir. |  |  |
| 3.5.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.3 | Cihaz ayarları ön panelden ve üreticinin ücretsiz yapılandırma yazılımıyla (PMC Setup) yapılabilecektir. |  |  |
| 3.5.4 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.6 Giriş / çıkışlar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | [Yalnızca PMC-340-B] En az 3 dijital giriş (24 VDC dahili beslemeli) bulunacak; durum izleme ve darbe sayma için kullanılabilecektir. |  |  |
| 3.6.2 | Ön panelde enerji darbesi LED'i ve 1 katı hal darbe çıkışı (kWh/kvarh seçilebilir) bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.3 | Darbe sabiti en az 1-3200 imp/kWh aralığında seçilebilecek, çıkış en az 80 V / 50 mA olacaktır. |  |  |

## 3.7 Ekran ve mekanik özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Büyük, kolay okunur LCD ekran bulunacaktır. |  |  |
| 3.7.2 | DIN ray montajlı olacak, boyutlar en fazla 126 x 90 x 65 mm olacaktır. |  |  |
| 3.7.3 | Koruma sınıfı en az IP51 (ön), IP30 (gövde) olacaktır. |  |  |
| 3.7.4 | Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile +70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile +85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.7.5 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır. |  |  |
| 3.7.6 | Kirlilik derecesi 2 olacaktır. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olarak yer aldığından kod yapısı bu şartnamede verilmemiştir. Teklif sahibi, teklif ettiği tam sipariş kodunu ve her seçeneğin anlamını teklifle birlikte sunacaktır.

| Model | PMC-340-A (temel); PMC-340-B (2 MB bellek, 3 DI, SOE, NMI onaylı) |
| --- | --- |
| Giriş tipi | 100 A doğrudan veya 5 A CT |
| Enerji çözünürlüğü | 0,1 kXh (A); 0,01 kXh (B) |