İMeter6 Enerji Kalite Analizörü Teknik Şartnamesi

Basit Ölçümler (1 sn güncellemeli)

3-faz voltaj

3 faz akım ve nötr akımı hesaplama (nötr akımı veya toprak kaçak akımı ölçümü opsiyon)

3xkW ve toplam kW

3xkVar ve toplam kVar

3xkVA ve toplam kVA

Aktif enerji ölçümü : kWh tüketilen, kWh üretilen

Reaktif enerji ölçümü : kVarh_L, kVarh_C

Voltaj ve akım faz açıları

Akım ve gerilim faz açıları

Saatlik veya dakikalık vb seçlen aralıkta periyodik enerji tüketimleri hesaplama

DI girişlerinde pulse sayma

Yüksek Hzılı Ölçümler

3 faz voltaj @ ½ cycle da bir RMS

3 faz ve nötr akımı (I4) @ 1 cycle da bir RMS

3 faz güç ve güç faktörü @ 1 cycle da bir RMS

Enerji Kalitesi Ölçümleri

IEC61000-4-30 Ed. 3 Class S uyumluluğu

256 örnek/periyod ile dalga formu kaydı (COMTRADE formatında)

Temel bileşene göre RMS ölçümler: 3 faz voltaj, akım, güç, PF ve I4

Simetrik bileşenlere göre voltaj dengesizliği

Simetrik bileşenlere göre akım dengesizliği

Voltaj ve frekans değişimleri

THD, TOHD, TEHD, K-Faktor ve harmonikler hariç ve dahil CosQ

63. dereceye kadar FFT harmonik analiz. Yazılım üzerinden 127. Dereceye kadar

Kesinti, Sag/Swell algılama ve transient yakalama

Demand Ölçümleri

3 faz voltaj, akım, güç, PF, I4, frekans, akım ve gerilim dengesizlikleri ile THD ölçümleri için; kayar pencereli ve tahmini demand

Demand periyodu içindeki Max/Min değerler

DI girişi ile demand senkronizasyonu

Bu ay ve geçen ay için, pik demandlar

Eşik Değerler

16 standart (1 sn) eşik değer için alarm kontrolü ve zaman etiketli kaydı

8 adet yüksek hızlı (1 periyod-20msn) eşik değer için alarm kontrolü ve zaman etiketli kaydı

Ayarlanan limit değere zaman gecikmesi atayabilme

6 lojik modülü: AND/OR/NAND/NOR operasyonları ile

Alarm durumunda; dalga formu kaydı, veri kaydedici başlatma, DO aktif etme ve e-mail atma

Kayıt Hafızası

1 GByte dahili kayıt hafızası

Dinamik hafıza tahsisi: Veri kaydetme, dalga formu kaydı, periyodik aralıklarla enerji tüketim kaydı ve demand kayıt alanlarını isteğe göre ayarlama

Dalga Formu Kaydı

Dalga formu kayıtlarında bağımsız iki grup, toplam 32 kayıt

Aynı anda 3 faz voltaj ve akım dalga formu kaydı

Programlanabilir kayıt formatı : 256X20 ... 16X320

FIFO kayıt yapısı

Enerji ve Demand Kayıtları

Basit programlama yapısı ile tarifeli enerji ölçümü

Periyodik süreler aralığında; kWh, kvarh tüketilen/üretilen ve kVAh Toplam tüketimlerinin hafızaya kaydı

Demand kayıtları : periyodik demand ve demand süreleri içindeki Min/Max değerlerin kaydı

FIFO veya dolduğunda dur şeklinde programlanabilen hafıza yapısı

Veri Kaydı

12 standart Veri Kaydedici

4 adet yüksek hızlı veri kaydedici (1 periyod (20 msn) aralıklı)

Programlanabilir kayıt aralığı: standart kayıtlarda; 1sn ...40 gün ve yüksek hızlı kayıtlarda; 1 ... 60 cycle

Programlanabilir kayıt parametreleri : neredeyse tüm gerçek zamanlı ölçümler, harmonikler, dengesizlik ve demand değerleri

Ayarlanabilir kayıt derinliği ve kayıt offset

FIFO veya dolduğunda dur şeklinde programlanabilen hafıza yapısı

Periyodik Aralıklı enerji Kaydı

kWh / kVarh için tüketilen ve üretilen, kVAh toplam için

Periyodik aralıklardaki tüketimlerin hesaplama aralığı 1 dk ile 65535 dk arasında ayarlanabilir

Hafıza kaydı modu; FIFO ve dolduğunda dur (seçilebilir)

Olay Kayıtları

512 adet olayın ±1ms çözünürlükte zaman etiketli kaydı

Ayar değişikliği, eşik değer aşım olayları ve IO olayları kaydı.

Enerji Kalitesi Kayıtları

512 adet olayın ±1ms çözünürlükte zaman etiketli kaydı

Sag/Swell ve Transient algılama veya diğer enerji kalitesi olayları

Max/Min Kayıtları

Min/ max olaylarının, geçen ay ve bu ayki* değerlerinin kaydı (Voltaj, Akım, Frekans, kW, kvar, kVA, PF, dengesizlik, K-faktör, THD için)

* Sıfırlanıncaya kadar ki veya sıfırlanmadan öndeki olarak değiştirilebilir

Dijital Girişler

6 kanal, kuru kontak veya 24Vdc beslemeli kontak

Harici durum kontrolü

Pulse sayma : harici gaz, su, elektrik, kalorimetre sayacı gibi ekipmanlardan gelen pulse sinyalllerinin programlanabilir pulse genişliği işe kaydı

Demand senkronizasyonu

1000Hz örnekleme ile 1msn zaman etiketleme

Dijital Çıkışlar

3 kanal standart DO (Eğer opsiyonel AO alınmış ise 1 kanalı iptal olur)

FormA Röle çıkış

Analog Çıkış (Opsiyonel)

0-20 / 4-20mA DC giriş

Harici transducer sinyallerinin izlenmesi için kullanılır (örneğin akış metre)

Programlanabilir sıfır ve full skala

Gerçek Zaman Saati

Pil destekli dahili saat - 6 ppm hassasiyet (<0.5s her gün için)

İletişim

RS485 P1 Portu

1 adet optik izole RS485 portu

Baud rate: 1200 ...38400bps

Modbus RTU protokolü

RS485 portundan – Ethernet portuna gateway fonksiyonu

Ethernet

10/100BaseT Ethernet (RJ45 konnektör)

Modbus RTU over TCP/IP, Modbus TCP, BACnet ve DNP3.0, Ethernet Gateway, HTTP, SMTP, SNTP özellikleri

Ethernet portundan web sayfası yayınlama özelliği ile standart web browser dan online izleme

Alarm durumunda e-mail gönderme

Gerçek Zaman Saati

6ppm pil destekli gerçek zaman saati (<0.5s her gün)

Mekanik Özellikler

Aluminyum kasa

96x96 mm boyutlar

Önden IP54 koruma sınıfı