TEKNİK ŞARTNAME

DIN Raylı Akıllı Enerji Sayacı (Split-Core CT girişli, Kablosuz Haberleşme Seçenekli)

Referans ürün: CET PMC-351

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-351 datasheet (21 Temmuz 2026) ve kullanım kılavuzu V1.0 (21 Ağustos 2026) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Cihaz IEC 62053-21 Class 1 doğruluklu, 40 mA split-core CT girişli bir DIN raylı sayaçtır; ekran içermez (LED göstergeli, web/mobil arayüzlü). WBE (Ethernet + Wi-Fi + Bluetooth) opsiyonunun seri üretimi datasheet'te 2026 4. çeyrek olarak planlanmıştır. Ek-1'deki sipariş kodu yapısı datasheet'ten alınmıştır (sürüm 20260611). Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek DIN raylı, 1 veya 2 alt sayaç (SM) kanallı, split-core CT girişli, IEC 62053-21 Class 1 doğruluklu akıllı enerji sayaçlarının asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, PV enerji depolama, AC kuplajlı sistem, ticari/endüstriyel güç sistemleri ve alçak gerilim dağıtım panolarında enerji ve güç izleme, alt sayaç ölçümü ve ters güç akışı önleme uygulamaları için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Split-core akım trafoları cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Aktif enerji ölçümü IEC 62053-21:2020 Class 1 olacaktır. |  |  |
| 3.1.2 | Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-24:2020 Class 1 olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | Harmonik ölçümü IEC 61000-4-7 Class II ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN IEC 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.6 | Yalıtım dayanımı en az 2 kV AC (1 dakika), darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs), yalıtım direnci en az 100 MΩ olacaktır. |  |  |
| 3.1.7 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Konut ve endüstriyel ortam bağışıklık (EN IEC 61000-6-1, 6-2) ve emisyon (EN IEC 61000-6-3, 6-4) standartlarına uygun olacaktır. |  |  |
| 3.1.8 | [Wi-Fi/Bluetooth seçilirse] Telsiz uyumluluğu EN 301 489-1, EN 301 489-17 ve EN 300 328'e, elektromanyetik alan maruziyeti EN IEC 62311'e uygun olacaktır. |  |  |

## 3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Cihaz [1 / 2] alt sayaç (SM) kanalına sahip olacaktır. Her SM [tek faz / üç faz] olacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | Gerilim girişi tek faz için 230 V faz-nötr, üç faz için 230 V faz-nötr / 400 V faz-faz olacak, ölçüm aralığı en az 90-276 VAC kapsayacaktır. Aşırı yük sürekli en az 1,2 x Un, 1 saniye en az 2 x Un olacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Gerilim girişi tüketimi en fazla 0,02 VA/faz olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Akım girişi 40 mA split-core CT girişi olacak, ölçüm aralığı nominal değerin en az %5 - %120'si, başlangıç akımı en fazla 0,08 A olacaktır. |  |  |
| 3.2.5 | Akım aşırı yükü sürekli en az 1,2 x In, 10 saniye en az 10 x In, 1 saniye en az 20 x In olacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | Frekans aralığı en az 45-65 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Gerçek RMS ölçüm yapacak, örnekleme en az 64 örnek/periyot olacaktır. |  |  |
| 3.2.8 | Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,5 olacaktır. |  |  |
| 3.2.9 | Aktif, reaktif ve görünür güç doğruluğu en fazla ±%1,0, güç faktörü doğruluğu en fazla ±%1,0 olacaktır. |  |  |
| 3.2.10 | Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.11 | Harici split-core CT sınıfı en az 0,5 olacaktır. [CT modelleri / anma akımları: __ A] |  |  |
| 3.2.12 | Besleme gerilimi en az 90-276 V AC olacak, ölçüm geriliminden (Uan/U1) kendinden beslemeli olacak, tüketim 3 W'ı geçmeyecektir. |  |  |

## 3.3 Ölçülen büyüklükler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Gerilim, akım, frekans, P, Q, S ve PF ölçülecektir (üç faz seçeneğinde faz başına, ortalama ve toplam; hesaplanan nötr akımı). |  |  |
| 3.3.2 | kWh/kvarh çekilen, verilen, net ve toplam; kVAh ve kvarh Q1-Q4 enerjileri ölçülecektir (üç faz seçeneğinde faz başına ve 3 faz toplam). |  |  |
| 3.3.3 | Gerilim ve akım THD, TOHD, TEHD değerleri ile en az 31. harmoniğe kadar bireysel harmonikler ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.4 | Akım K-Faktörü ve Tepe Faktörü hesaplanacaktır. |  |  |
| 3.3.5 | Temel (fundamental) PF/P ve harmonik P ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.6 | Üç faz seçeneğinde gerilim ve akım dengesizliği ile simetrili bileşenler (sıfır, pozitif, negatif) ve faz açıları ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.7 | Akım ve P/Q/S için mevcut talep ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.8 | Temel ölçümler 1 saniyede yenilenecek, yüksek hızlı ölçümler (gerilim, frekans, akım, P/Q/S, PF) 100 ms'den kısa sürede yenilenecektir. |  |  |
| 3.3.9 | Cihaz çalışma süresi (running hours) sayılacaktır. |  |  |

## 3.4 Ters güç akışı, kayıt ve alarm

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Enerji depolama sistemleriyle haberleşerek ters güç akışı önleme fonksiyonunu destekleyecek; yanıt süresi RS-485'te en fazla 50 ms, Wi-Fi'de en fazla 100 ms olacaktır. |  |  |
| 3.4.2 | En az 10 adet programlanabilir setpoint bulunacak; gerilim, akım, frekans, güç, THD, dengesizlik, faz sırası ve talep için eşik, gecikme ve parametre ayarlanabilecektir. |  |  |
| 3.4.3 | En az 16 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır (ayar değişikliği, setpoint, silme işlemleri). |  |  |
| 3.4.4 | Tanılama: frekans aralık dışı, gerilim/akım kaybı, güç yönü ve hatalı U ve I faz sırası tespit edilebilecektir. |  |  |

## 3.5 Haberleşme

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En az 1 adet optik yalıtımlı RS-485 portu bulunacak, 1200-38.400 bps hız seçeneklerini destekleyecektir. |  |  |
| 3.5.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.3 | [İsteğe bağlı] Wi-Fi (2,4 GHz, 2412-2484 MHz, AP ve STA çift mod, RPC protokolü) bulunacaktır. |  |  |
| 3.5.4 | [İsteğe bağlı] Bluetooth (2402-2480 MHz, Modbus RTU) bulunacaktır. |  |  |
| 3.5.5 | [İsteğe bağlı] 10/100 Mbps Ethernet portu ve Modbus TCP bulunacaktır. |  |  |
| 3.5.6 | AP ve STA modlarında dahili web arayüzü bulunacak; veri erişimi, ağ yapılandırması ve parametre ayarı yerel PC veya mobil cihazdan yapılabilecektir. |  |  |
| 3.5.7 | Cihaz ayarları üreticinin ücretsiz yapılandırma yazılımıyla yapılabilecektir. |  |  |
| 3.5.8 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.6 Mekanik ve çevresel özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | DIN ray montajlı olacak, boyutlar en fazla 20 x 66 x 90 mm olacaktır. |  |  |
| 3.6.2 | Güç, Wi-Fi durumu ve RS-485 durumu için LED göstergeler bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.3 | Koruma sınıfı en az IP30 olacaktır. |  |  |
| 3.6.4 | Çalışma sıcaklığı en az -30 °C ile +70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile +85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.6.5 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır. |  |  |
| 3.6.6 | Yükseklik toleransı en az 2000 m olacaktır. |  |  |
| 3.6.7 | Kirlilik derecesi 2 olacaktır. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Datasheet'teki sipariş kılavuzuna (sürüm 20260611) göre standart model kodu PMC-351-A5111N5NRE'dir. Kod yapısı aşağıdadır.

| Temel fonksiyon (A5) | Çok fonksiyonlu ölçüm, 1 x RS-485 |
| --- | --- |
| Alt sayaç sayısı | 1: 1 SM; 2: 2 SM (ek ücretli) |
| Akım girişi | 1: tek faz 40 mA; 3: 3 faz 40 mA (ek ücretli) |
| Gerilim girişi | 1: 230 V tek faz; 3: 230/400 V 3 faz (ek ücretli); -%60 / +%20 |
| Besleme | N: 90-276 VAC, kendinden beslemeli |
| Frekans | 5: 45-65 Hz |
| I/O | N: yok |
| Haberleşme genişlemesi | R: 1 x RS-485; WBE: Wi-Fi + Bluetooth + Ethernet; WBR: Wi-Fi + Bluetooth + RS-485 (WBE ve WBR ek ücretli) |
| Dil | E: İngilizce |