TEKNİK ŞARTNAME

AC Çok Devreli (Multi-Circuit) DIN Raylı Güç Monitörü (12x1 Faz / 4x3 Faz)

Referans ürün: CET PMC-512-A

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-512-A kullanım kılavuzu V1.3 (10 Mart 2026) esas alınarak hazırlanmıştır; ürün için ayrı bir datasheet bulunmamaktadır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. TOU ve tarife başına enerji firmware V4.10.03 ve üzerini gerektirir. Harici CT'ler ve dokunmatik HMI cihazla birlikte gelmez. Kılavuzdaki sipariş kılavuzu görsel olduğundan Ek-1'de kod yapısı verilmemiştir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek DIN raylı, 12 x 1 faz / 4 x 3 faz alt sayaçlı AC çok devreli güç monitörlerinin asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, veri merkezi/telekom PDU'ları ve dağıtım panolarında çok devreli enerji ölçümü, alarm ve maliyet dağıtımı için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Harici CT'ler, Rogowski bobinleri ve dokunmatik HMI cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Aktif enerji ölçümü IEC 62053-21 Class 1 olacaktır. |  |  |
| 3.1.2 | Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-23 Class 2 olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | Harmonik ölçümü IEC 61000-4-7 Class B ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN IEC 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.6 | Yalıtım AC gerilim dayanımı en az 2 kV (1 dakika), yalıtım direnci en az 100 MΩ, darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs) olacaktır. |  |  |
| 3.1.7 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Endüstriyel ortam bağışıklık (EN IEC 61000-6-2) ve emisyon (EN IEC 61000-6-4) standartlarına uygun olacaktır. |  |  |

## 3.2 Besleme, ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Cihaz 95-250 VAC/DC, 47-440 Hz aralığında beslenebilecek [isteğe bağlı: 20-60 VDC], tüketim en fazla 2 W olacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | Gerilim girişi 240 VLN / 415 VLL için uygun olacak, ölçüm aralığı en az 10 V - 1,2 Un kapsayacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Gerilim girişi tüketimi en fazla 0,05 VA/faz olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Akım girişleri harici CT/Rogowski ile çalışacak; en az 5 A ve 100-1600 A primer, 1,667 mA veya 40 mA sekonder CT'leri destekleyecektir. |  |  |
| 3.2.5 | Akım ölçüm aralığı en az %0,4-%100 In primer, başlangıç akımı en fazla 0,004 In olacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | Frekans aralığı en az 45-65 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,5 olacaktır. |  |  |
| 3.2.8 | Aktif, reaktif ve görünür güç doğruluğu en fazla ±%1,0, güç faktörü doğruluğu en fazla ±%1,0 olacaktır. |  |  |
| 3.2.9 | Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz, faz açısı doğruluğu en fazla ±1° olacaktır. |  |  |

## 3.3 Alt sayaçlar ve ölçülen büyüklükler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Yapılandırma gerektirmeden en az 12 adet 1 faz ve 4 adet 3 faz alt sayaç desteklenecektir. |  |  |
| 3.3.2 | En az 4 adet sanal sayaç (1 faz alt sayaçların keyfi toplamı) tanımlanabilecektir. |  |  |
| 3.3.3 | Faz-nötr ve faz-faz gerilimi (faz başına ve ortalama), ULN faz açıları, Ung ve frekans ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.4 | 1 faz alt sayaçlar için akım, akım faz açısı, P, Q, S, PF, yükleme faktörü, THD, kWh/kvarh çekilen/verilen, kVAh, talep ve zaman damgalı maksimum talep, çalışma süresi ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.5 | 3 faz alt sayaçlar için faz başına ve ortalama I, hesaplanan In, akım dengesizliği, frekans, toplam P/Q/S/PF, kWh/kvarh çekilen/verilen/toplam, toplam kVAh, talep ve maksimum talep, çalışma süresi ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.6 | Gerilim ve akım THD/TOHD/TEHD, gerilim ve akım dengesizliği ölçülecek; 31. harmoniğe kadar bireysel harmonikler haberleşme ile okunabilecektir. |  |  |

## 3.4 Çoklu tarife (TOU), kayıt ve alarm

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | [Firmware V4.10.03 ve üzeri] En az 2 adet TOU takvimi; her birinde en az 12 mevsim, 12 günlük profil (14 periyot), 20 tatil/alternatif gün ve 6 tarife bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.2 | En az 512 olay kapasiteli (FIFO), ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.3 | En az 4 MB kayıt belleği ve 60 parametre için en az 1 dakika kayıt aralığıyla en az 5000 zaman damgalı kayıt bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.4 | En az 1000 günlük dondurma kaydı ve 24 aylık enerji kaydı bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.5 | Yüksek-yüksek, yüksek, düşük, düşük-düşük ve kapalı seviyeli alarmlar bulunacak; akım, gerilim, frekans, dengesizlik, faz sırası ters, faz kaybı ve DI alarmları için eşik ve gecikme her kol için ayarlanabilecek; tüm alarmlar SOE kaydına yazılacaktır. |  |  |
| 3.4.6 | Pil destekli gerçek zamanlı saat bulunacak, doğruluğu en fazla 6 ppm (günde 0,5 saniye) olacaktır. |  |  |

## 3.5 Haberleşme

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En az 2 adet optik yalıtımlı RS-485 portu bulunacak, 1200-57.600 bps hız seçeneklerini destekleyecektir. |  |  |
| 3.5.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.3 | [İsteğe bağlı] Renkli dokunmatik HMI, RS-485 ağı üzerinden en az 32 cihazı destekleyecektir. |  |  |
| 3.5.4 | Ayarlar ön panelden parola korumalı olarak yapılabilecektir. |  |  |
| 3.5.5 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.6 Giriş / çıkışlar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | En az 12 dijital giriş (kuru kontak, 24 VDC kendinden uyarmalı, 1000 Hz örnekleme) bulunacak; durum izleme ve darbe sayma için kullanılabilecektir. |  |  |
| 3.6.2 | En az 1 adet dijital çıkış (mekanik röle, 5 A @ 250 VAC veya 30 VDC) bulunacaktır. |  |  |

## 3.7 Mekanik özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Çalışma, darbe ve haberleşme aktivitesi için durum LED'leri ve kendi kendine tanılama fonksiyonu bulunacaktır. |  |  |
| 3.7.2 | DIN ray montajlı olacak, boyutlar en fazla 126 x 90 x 65 mm olacaktır. |  |  |
| 3.7.3 | Koruma sınıfı en az IP50 olacaktır. |  |  |
| 3.7.4 | Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile +70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile +85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.7.5 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız), çalışma yüksekliği en az 2000 m olacaktır. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Sipariş kodu tablosu görsel olarak yer aldığından kod yapısı bu şartnamede verilmemiştir. Teklif sahibi, teklif ettiği tam sipariş kodunu ve her seçeneğin anlamını teklifle birlikte sunacaktır.

| Model | PMC-512-A |
| --- | --- |
| Alt sayaç kapasitesi | 12 x 1 faz / 4 x 3 faz |
| Besleme | 95-250 VAC/DC (standart); 20-60 VDC (isteğe bağlı) |
| Aksesuarlar | Harici CT / Rogowski bobinleri; dokunmatik HMI (cihazla birlikte gelmez) |