TEKNİK ŞARTNAME

Panoya Monte Dijital Çok Fonksiyonlu Enerji Analizörü (DIN 96, Class 0.5S)

Referans ürün: CET PMC-53M-A

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-53M-A datasheet (17 Eylül 2025) ve kullanım kılavuzu V2.0 (17 Eylül 2025) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Bu cihaz Class 0.5S doğruluklu bir çok fonksiyonlu enerji analizörüdür; çoklu tarife (TOU), freeze kaydı, veri kaydedici ve Ethernet haberleşmesi içermez, IEC 61000-4-30 Class A/S analizörü değildir. 63. harmonik ve 128 örnek/periyot için "V2 ve sonraki sürüm" gereklidir. Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olduğundan Ek-1'de kod yapısı verilmemiştir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek panoya monte, DIN 96 gövdeli, IEC 62053-22 Class 0.5S doğruluklu dijital çok fonksiyonlu enerji analizörlerinin asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, besleme ve fider noktalarında enerji, güç, talep ve temel güç kalitesi göstergelerinin ölçülmesi, alt sayaç ölçümü ve enerji yönetim/SCADA sistemlerine Modbus RTU ile veri aktarımı için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Harici akım ve gerilim trafoları cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Aktif enerji ölçümü IEC 62053-22 Class 0.5S olacaktır. |  |  |
| 3.1.2 | Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-24 Class 0.5S veya IEC 62053-23 Class 2 olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | Harmonik ve K-faktörü ölçümü IEC 61000-4-7 Class II ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN IEC 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.6 | [İsteğe bağlı] cULus listeli (UL 61010-1) olacaktır. |  |  |
| 3.1.7 | Yalıtım dayanımı en az 3,6 kV AC (1 dakika), darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs), yalıtım direnci en az 100 MΩ olacaktır. |  |  |
| 3.1.8 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Emisyon EN IEC 61000-6-4'e uygun olacaktır. |  |  |

## 3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 3 gerilim girişi (V1, V2, V3, VN) ve 3 akım girişi bulunacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | Gerilim girişi nominal 400 V faz-nötr / 690 V faz-faz olacak, ölçüm aralığı en az 10 V - 1,2 x Un kapsayacaktır. Aşırı yük sürekli en az 2 x Un, 1 saniye en az 5 x Un olacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Akım girişi 5 A nominal olacak (5 A/1 A otomatik ölçekleme), ölçüm aralığı nominal akımın en az %0,1 - %200'ü olacaktır. Aşırı yük sürekli en az 2 x In, 1 saniye en az 20 x In olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Gerilim girişi tüketimi en fazla 0,02 VA/faz, akım girişi tüketimi en fazla 0,15 VA/faz olacaktır. |  |  |
| 3.2.5 | Ölçüm kategorisi en az CAT III 600 V olacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | Frekans aralığı en az 45-65 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Gerçek RMS ölçüm yapacak, örnekleme en az 128 örnek/periyot olacaktır (PMC-53M-A V2 ve sonraki sürümler). |  |  |
| 3.2.8 | Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,2 olacaktır. |  |  |
| 3.2.9 | Aktif, reaktif ve görünür güç doğruluğu en fazla ±%0,5, güç faktörü doğruluğu en fazla ±%0,5 olacaktır. |  |  |
| 3.2.10 | Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz, faz açısı doğruluğu en fazla ±1° olacaktır. |  |  |
| 3.2.11 | Akım başlangıç eşiği en fazla %0,1 In olacaktır. |  |  |
| 3.2.12 | Besleme gerilimi en az 60-250 V AC (47-440 Hz) ve 24-250 V DC aralığını kapsayacak, tüketim 2 W'ı geçmeyecektir. |  |  |

## 3.3 Ölçülen büyüklükler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Faz-nötr ve faz-faz gerilim (faz başına ve ortalama), faz başına ve ortalama akım, hesaplanan nötr akımı ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.2 | Faz başına ve toplam P, Q, S ve PF; frekans ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.3 | kWh ve kvarh çekilen, verilen, net ve toplam; kVAh toplam ve kvarh Q1-Q4 enerjileri ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.4 | Gerilim ve akım THD, TOHD ve TEHD değerleri ile en az 63. harmoniğe kadar bireysel harmonikler ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.5 | Akım TDD, TDD Odd/Even, K-Faktörü ve Tepe Faktörü hesaplanacaktır. |  |  |
| 3.3.6 | Gerilim ve akım dengesizliği, simetrili bileşenler ve faz açıları ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.7 | Gerilim (ULN, ULL) ve frekans sapması izlenecektir. |  |  |
| 3.3.8 | Faz başına ve toplam temel (fundamental) güç, toplam harmonik güç ve displacement PF ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.9 | P, Q, S toplam ve faz başına akım için mevcut, öngörülen ve maksimum talep ölçülecek; maksimum talep zaman damgalı olacak, bu ay / geçen ay (veya son reset / önceki reset) için saklanacaktır. |  |  |
| 3.3.10 | Cihaz çalışma süresi (running hours) sayılacaktır. |  |  |

## 3.4 Kayıt ve alarm

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Gerilim, akım, güç, PF, frekans, dengesizlik, K-Faktörü, Tepe Faktörü ve THD için zaman damgalı Max./Min. kaydı tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.2 | En az 100 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır. Ayar değişikliği, setpoint, DI ve DO olayları kaydedilecektir. |  |  |
| 3.4.3 | En az 9 adet programlanabilir setpoint bulunacak; gerilim, akım, güç ve THD gibi parametreler için eşik, gecikme ve DO tetikleme ayarlanabilecektir. |  |  |
| 3.4.4 | Pil destekli gerçek zamanlı saat bulunacak, doğruluğu en fazla 25 ppm (günde 2 saniye) olacaktır. |  |  |
| 3.4.5 | Tanılama: frekans aralık dışı, gerilim/akım kaybı, güç yönü, olası hatalı CT polaritesi ve hatalı faz sırası tespit edilebilecektir. |  |  |

## 3.5 Haberleşme

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En az 1 adet optik yalıtımlı RS-485 portu bulunacak, en az 38.400 bps hızı destekleyecektir. |  |  |
| 3.5.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.3 | Cihaz ayarları ön panelden ve üreticinin ücretsiz yapılandırma yazılımıyla yapılabilecek, ayarlar şifre korumalı olacaktır. |  |  |
| 3.5.4 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.6 Giriş / çıkışlar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | [İsteğe bağlı] 4 dijital giriş (potansiyelsiz kuru kontak, dahili 24 VDC beslemeli) bulunacaktır. Örnekleme en az 1000 Hz, programlanabilir debounce olacaktır. |  |  |
| 3.6.2 | [İsteğe bağlı] Dijital girişler kanal başına programlanabilir ağırlıkla darbe sayabilecektir. |  |  |
| 3.6.3 | [İsteğe bağlı] 2 adet Form A mekanik röle çıkışı (5 A @ 250 VAC / 30 VDC, rezistif) bulunacaktır. |  |  |

## 3.7 Ekran ve mekanik özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Geniş görüş açılı, arkadan aydınlatmalı LCD ekran bulunacak, üç fazlı ölçümleri aynı anda gösterebilecektir. |  |  |
| 3.7.2 | Enerji darbesi ve haberleşme aktivitesi için LED göstergeleri bulunacaktır. |  |  |
| 3.7.3 | DIN 96 gövdeli olacak, ön yüz 96 x 96 mm, derinlik en fazla 83,6 mm, pano kesiti 92 x 92 mm olacaktır. Takımsız klips ile monte edilecektir. |  |  |
| 3.7.4 | Koruma sınıfı en az IP65 olacaktır. |  |  |
| 3.7.5 | Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile 70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile 85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.7.6 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır. |  |  |
| 3.7.7 | Yükseklik toleransı en az 2000 m olacaktır. |  |  |
| 3.7.8 | 3 faz 4 telli, 3 faz 3 telli, 1 faz 3 telli ve 1 faz 2 telli bağlantı tiplerini destekleyecektir. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olarak yer aldığından kod yapısı bu şartnamede verilmemiştir. Cihazın standart donanımı RS-485 ve Modbus RTU'dur; 4 dijital giriş ve 2 röle çıkışı opsiyoneldir. Teklif sahibi, teklif ettiği tam sipariş kodunu ve her seçeneğin anlamını teklifle birlikte sunacaktır.

| Model | PMC-53M-A (V2 ve sonraki sürümler) |
| --- | --- |
| Standart donanım | 3 gerilim + 3 akım girişi, 7 segmentli LCD, RS-485 (Modbus RTU) |
| Opsiyonel I/O | 4 DI; 2 Form A röle çıkışı |